## Sheet1
工程名称：采暖外网 管线工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:-0.75m | m3 | 48.79
2 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:中砂 3.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 25.14
3 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:一二类土 3.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 22.12
4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一二类土 2.运距:自行考虑 | m3 | 1.53
5 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯外护套管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管（无缝钢管）Φ38*3.5 2.接口方式:焊接 3.铺设深度:管线中心距自然地面-1.0m 4.管道检验及试验的要求:按设计规范要求 5.最高使用温度：140°C)；压缩10%的抗压强度： 0.25MPa；生产密度：50~70Kg/m；重量吸水率：0.2~0.3；耐热性：热水管线保温材料耐热性大于等于120°C。 6.管道接头的保温及防腐：管道接头处涂两道沥青漆，保温采用成品保温管件或现场发泡，管线接头处保温外护采用电热熔套电熔焊接。 | m | 90.92
6 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯外护套管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管（无缝钢管）Φ45*3.5 2.接口方式:焊接 3.铺设深度:管线中心距自然地面-1.0m 4.管道检验及试验的要求:按设计规范要求 5.最高使用温度：140°C)；压缩10%的抗压强度： 0.25MPa；生产密度：50~70Kg/m；重量吸水率：0.2~0.3；耐热性：热水管线保温材料耐热性大于等于120°C。 6.管道接头的保温及防腐：管道接头处涂两道沥青漆，保温采用成品保温管件或现场发泡，管线接头处保温外护采用电热熔套电熔焊接。 | m | 70.52
7 | 钢管 | 1.材质及规格:过路套管DN80 2.铺设深度:管中心-1.0m | m | 20
8 | 拆除管道 | 1.材质:直埋式预制保温管 2.管径:DN32.40 | m | 161.44
工程名称：采暖外网 破坏恢复
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
整个项目
1 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除原有铺装 2.厚度:60mm厚道板，30mm厚水泥砂浆 | m2 | 120
2 | 拆除基层 | 1.材质:道路基层 2.厚度:300mm | m2 | 120
3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 46.8
4 | 人行道整形碾压 | 1.部位:基底压实 | m2 | 120
5 | 石灰、粉煤灰、土 | 1.配合比:12:35:53 2.厚度:150mm | m2 | 120
6 | 石灰、粉煤灰、土 | 1.配合比:12:35:53 2.厚度:150mm | m2 | 120
7 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:200*100*60荷兰砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:30mmM10水泥砂浆座底 | m2 | 120
8 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:200mm | m2 | 30
9 | 拆除基层 | 1.材质:道路原有基层 2.厚度:500mm | m2 | 30
10 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 21
11 | 路床(槽)整形 | 1.部位:基底压实，压实度≥93% | m2 | 30
12 | 水泥稳定砂砾碎石 | 水泥稳定砂砾 1.水泥含量:6% 2.厚度:200mm | m2 | 30
13 | 水泥稳定砂砾碎石 | 水泥稳定砂砾 1.水泥含量:5% 2.厚度:150mm | m2 | 30
14 | 砂砾石 | 150mm砂砾石 | m2 | 30
15 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:弯拉强度≥4.5MPa 2.厚度:200mm | m2 | 30
工程名称：机关楼 采暖
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
整个项目
1 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN100焊接钢管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求 | m | 12
2 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN80焊接钢管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求 | m | 12
3 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN65焊接钢管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求 | m | 30
4 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN50焊接钢管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求 | m | 66
5 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN40焊接钢管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求 | m | 72
6 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:DN40.50焊接钢管.附属构件 | m | 138
7 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:DN65.80.100焊接钢管.附属构件 | m | 54
8 | 管道刷油 | 管道ST2级除锈，刷两道防锈漆，两道调和漆。 | m2 | 8.95
9 | 管道刷油 | 吊顶内管道ST2级除锈，刷两道防锈漆 | m2 | 29.61
10 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
11 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
工程名称：机关楼 采暖破坏恢复
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有顶棚吊顶 | m2 | 115
2 | 吊顶天棚 | 1.利旧吊顶恢复 | m2 | 115
工程名称：职工活动中心 采暖
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN65焊接钢管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求 | m | 103.01
2 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN50焊接钢管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求 | m | 51.68
3 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:焊接钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 | m
4 | 法兰 | 盲板DN50 | 片 | 1
5 | 管道刷油 | 管道ST2级除锈，刷两道防锈漆，两道调和漆。 | m2 | 34.18
6 | 管道支架 | 管道支架制作、安装 ST2级除锈，刷两道防锈漆，两道调和漆。 | kg | 58.44
7 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
8 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1